На основу члана 60., 61. и 62. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, и 132/2014), и у складу са Просторним планом града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", број 10/2012), Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште - ЈП Смедерево предлаже Урбанистички пројекат као урбанистичко решење у циљу разраде предметне локације.

На основу јавне презентације и прибављеног мишљења Комисије за планове града Пожаревца, Градска управа Пожаревац, на седници од _________________ потврђује

УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЈЕКАТ

за потребе изградње подземног, прикључног, кабловског 35 kV вода

и комуникационог оптичког кабла са разводним постројењем 35 kV

на територији града Пожаревца

за прикључење мале гасне електране у Сиракову

1.  ПОВОД ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА

Повод израде Пројекта је стварање техничких и урбанистичких предуслова за повезивање, односно прикључење, планиране трафо станице мале гасне електране која се налази у оквиру гасног постројења "Сираково 2" у Сиракову (општина Велико Градиште), на постојећи електроенергетски, дистрибутивни систем Србије. Услов повезивања је изградња нових електроенергетских објеката на територији општине Пожаревац, односно катастарским парцелама у оквиру К.О. Баре и К.О. Берање.

Пројекат се ради за потребе изградње подземног, прикључног, кабловског 35 kV вода, комуникационог оптичког кабла и прикључног разводног постројењa 35 kV који су планирани на подручју града Пожаревца.

Информацијом о локацији Одељења за урбанизам и грађевинске послове, Градске управе града Пожаревца, број 04-350-433/2014, од 07.11.2014. године, утврђена је израда Урбанистистичког пројекта за ову намену.

2.  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА

  - Правни основ за израду Урбанистичког пројекта

- Закон о планирању и изградњи ( "Службени гласник Републике Србије" бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС, и 132/2014).

2.2  Плански основ за израду Урбанистичког пројекта

- Просторни план града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца" бр. 10/2012).

3.   ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ НА КОЈОЈ СЕ ВРШИ  ПОЛАГАЊЕ  КАБЛОВА

Новопланирана траса подземног, прикључног, кабловског 35 kV вода и комуникационог оптичког кабла од трафо станице гасног постројења "Сираково 2" до прикључног угаоно – затезног стуба 35 kV далековода Братинац – Чешљева бара, прелази преко територије две општине – Велико Градиште и Пожаревац. Укупна дужина трасе је 4 922 м. Од укупне дужине, 1 314 м је планирано за полагање на територији општине Велико Градиште, а 3608 м на територији општине, односно града Пожаревца.

Траса планираног кабловског коридора, отпочиње са јужне стране, од кат. парцеле број 503 К.О. Баре (Пожаревац), односно од постојећег прикључног стуба 35 kV далековода Братинац – Чешљева бара, пружа се дуж некатегорисаних локалних, асфалтираних путева (од којих је један путни правац за сеоско насеље Касидол), скреће ка северозападу, наставља до укрштаја са  државним путем IБ реда, број 34 (Пожаревац - Велико Градиште – Голубац - Доњи Милановац - Поречки мост - државни пут број 35), пресеца државни пут и регионалну пругу, и наставља даље на север дуж пољских, земљаних путева К.О. Берање, до границе подручја Града Пожаревца и општине Велико Градиште. Траса планираног коридора наставља даље ка северу катастарским парцелама К.О. Велико Градиште, дуж некатегорисаног пута, све до укрштаја (сучељавања) парцела путева бр. 7666 и 7655 К.О. Велико Градиште. Од ове раскрснице скреће ка истоку, а потом, након 290 м ка југу, све до комплекса гасног постојења "Сираково 2" у Сиракову и трафо станице мале гасне електране у оквиру постројења.

Графички прилог 1 – Шира ситуација урбанистичког пројекта и графички прилог 2 – Ситуациони план.

4.   ГРАНИЦА ПРОСТОРА ТРЕТИРАНОГ УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ

4.1   Парцеле обухваћене Урбанистичким пројектом

Урбанистички пројекат се ради за потребе полагања подземног, прикључног, кабловског 35 kV вода и комуникационог оптичког кабла, те за изградњу прикључног разводног постројењa 35 kV који су планирани на територији града Пожаревца.

Граница обухвата Урбанистичког пројекта је одређена трасом планираног кабловског 35 kV вода, односно оптичког кабла, а третирани простор Пројекта припада катастарским општинама Баре и Берање, на територији општине Пожаревац. Предметна локација је унутар границе атара поменутих насеља, у оквиру пољопривредног земљишта, односно ван граница грађевинског земљишта насељених места.

На југу, граница Пројекта обухвата кат. парцелу број 1472 и кат. парцелу број 503, К.О. Баре, на којој се налази прикључни 35 kV угаоно – затезни стуб и планирано прикључно разводно постројење, и којом пролази постојећи далековод Братинац-Чешљева бара. Граница даље скреће ка северозападу, обухвата кат. парцелу број 1473, до укрштања са државним путем IБ реда, број 34 Пожаревац - Велико Градиште – Голубац - Доњи Милановац - Поречки мост -државни пут број 35 (кат. парц. бр.1475), наставља и обухвата део кат. парцеле број 1440, до укрштања са железничком пругом (кат. парцела број 1440), затим обухвата део кат. парцеле број 1464, наставља кат. парцелом број 1463, пресеца кат. парцелу број 1462, наставља кат. парцелом број 1456, обухвата део кат. парцеле број 1455, наставља кат. парцелом бр. 1441, све у К.О. Баре. Све наведене парцеле (осим кат. парц. бр. 503) представљају некатегорисане путеве.

Граница даље скреће ка североистоку залазећи у К.О. Берање, обухватајући кат. парцелу број 801, пресеца кат. парцелу број 792, наставља кат. парцелом број 800, пресеца кат. парцелу број 793, наставља кат. парцелом број 799, пресеца парцелу железничке пруге (кат. парцела број 788) и кат. парцеле број 798 и 797, наставља даље кат. парцелама број 796 и 795, све у К.О. Берање. Све наведене парцеле представљају некатегорисане путеве.

Укупна површина простора третираног Урбанистичким пројектом износи 4ha 47ari.

5.   КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА

5.1  Намена и карактер простора

Обухват простора третираног подручја представља неизграђено земљиште. На основу извода из Катастра непокретности, према подацима о начину коришћења земљишта, предметне катастарске парцеле представљају некатегорисане путеве, у државној својини, а корисник је Општина Пожаревац.

Граничне, ободне парцеле представљају неизграђено пољопривредно земљиште у приватном власништву.

Обухват Пројекта пресеца трасу државног пута IБ реда број 34  (кат. парцела број 1475, К.О. Баре), у државној својини, корисник ЈП "Путеви Србије".

Обухат Пројекта пресеца и трасу железничке пруге на два места (кат. парцела бр. 1440, К.О. Баре и кат. парцела број 788, К.О. Берање). Наведене парцеле су у државној својини, корисник АД "Железница Србије".

Коридор далековода не залази у парцеле које су у приватном власништву, односно на осталом земљишту, изузев кат. парцеле број 503, К.О. Баре, где ће се имовинско-правни односи решити Уговором о закупу између инвеститора и власника парцеле.

5.2  Извод из Просторног плана града Пожаревца

Просторним планом града Пожаревца ("Службени гласник града Пожаревца", број 10/2012), Планом енергетске и водопривредне инфраструктуре (Реферална карта 2.2), није предвиђена изградња нових 35 kV подземних или надземних електро водова.

Индиректна примена планских решења и пропозиција Просторног плана, спроводи се израдом урбанистичких пројеката за намене и локације за које није могућа директна примена (привредни, енергетски, комунални, инфраструктурни и др. објекти) за које нису утврђена правила уређења и изградње.

6.  НАМЕНА  ОБЈЕКАТА  И  ПОВРШИНА

На подручју гасног постројења "Сираково 2" у Сиракову (општина Велико Градиште), „Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови Сад, врши производњу природног гаса. У гасним генераторима (2x1 MW) вршиће се сагоревање гаса и конверзија у топлотну енергију, а даљим поступком производиће се електрична енергија у постројењу мале електране ТС 35/0,42 kV/kV "Сираково 2" . Овако добијену електричну енергију је неопходно даље дистрибурати и прикључити на дистрибутивни електронергетски систем ( ДЕС).

Урбанистичким пројектом се планира изградња следећих објеката:

- подземни, прикључни, кабловски 35 kV вод;

- оптички комуникациони кабл;

- прикључно разводно постројење 35kV.

Сви објекти ће се градити, односно полагати на територији општине Пожаревац.

Уклапање, односно повезивање мале гасне електране "Сираково 2" (територија општина Велико Градиште), у електро-дистрибутивни систем, вршиће се посредством Разводног постројења 35 kV "Далеководи" (територија града Пожаревца), које је лоцирано на кат. парцели број 503 К.О. Баре. На истој катастарској парцели број 503 се налази и  угаоно-затезни стуб, преко кога је положен постојећи високонапонски 35 kV далековод ТС 35/10 kV/kV „Братинац” - ТС 35/10 kV/kV „Чешљева бара”.

Почетна тачка предметних водова у оквиру обухвата Пројекта је граница између катастарске општине Велико Градиште и града Пожаревац, а крајња тачка је угаоно-затезни стуб надземне дистрибутивне мреже, на постојећој траси 35 kV далековода Братинац - Чешљева бара.

Кабловска 35 kV мрежа, планирана је у складу са Техничким условима Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Центар" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава",  Пожаревац, и повезаће малу гасну електрану која се налази на територији К.О. Сираково у општини Велико Градиште, са тачком уклапања у дистрибутивни електроенергетски систем угаоно-затезним стубом постојећег далековода.

Оптички комуникациони кабл О12, полагаће се у истом рову са кабловским 35 kV водом, тако да ће се водити потпуно истом трасом, кроз територију општине Пожаревац.

Планирано је да се траса водова, који су предмет овог Пројекта, целом својом дужином полаже у путном појасу некатегорисаних путева.

Део водова од Прикључно разводног постројења до прикључног стуба, у дужини од 165m,  полагаће се унутар катастарске парцеле број 503 К.О. Баре која је у приватном власништву.

- ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА

7.1 Биланс планираних површина

Површина простора третираног Урбанистичким пројектом износи 4ha 47ari.

Дужина трасе прикључног кабловског 35 kV вода, односно отичког кабла, oд угаоно-затезног прикључног стуба до границе општина Пожаревац и Велико Градиште износи 3.6 km

  - Елементи регулације

Регулациона линија у оквиру обухвата Пројекта дефинисана је међним линијама предметних некатегорисаних путева и приватних катастарских парцела, и представља линију разграничења која раздваја површине јавне намене од земљишта остале намене.

Позиција трасе водова налази се у оквиру појаса регулације.

7.3 Елементи нивелације

Кабловски вод и оптички кабл полажу се подземно, у истом рову, на минималној  дубини од 1,1 м у односу на коту терена. У случају укрштања инсталација са државним путем, минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,5 м. Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,2 м.

Елементи регулације и нивелације приказани су у  Графичком прилогу бр. 3 -  План регулације и нивелације.

8.  УСЛОВИ  ЗА  ИЗГРАДЊУ  ОБЈЕКАТА

Кабловски 35 kV вод и оптички комуникациони кабл се полажу у путном појасу некатегорисаних путева К.О. Берање и К.О. Баре, односно у појасу регулације, у заједничком рову, на минималној дубини од 1,1 м од коте околног терена. На местима укрштања са другим објектима инфраструктуре, предметни каблови се полажу на већим дубинама, како би се испоштовало минимално прописано растојање између објеката који се укрштају, а у складу са условима јавних предузећа и дистрибутера. На местима прелаза испод саобраћајница и канала, каблови ће се полагати кроз кабловску канализацију.

  - Кабловски ров

Енергетски 35 kV вод и оптички комуникациони кабл се полажу у заједничком рову. Њихово међусобно растојање, приликом полагања, не сме бити мање од 30 цм. У ров се полажу у слоју предходно припремљене постељице, минималне дебљине 20 цм, која се ставља на дно кабловског рова. За кабловску постељицу се користи фина мешавина шљунка и песка који има висок садржај кварца, гранулације до 4 мм. Након полагања каблова у кабловску постељицу, каблове је потребно прекрити земљом. При затрпавању кабловског рова, изнад каблова дуж читаве трасе, треба да се поставе пластичне упозоравајуће траке. Пластичне упозоравајуће траке, обзиром да се каблови постављају на нерегулисаним површинама, постављају се у два реда, једна изнад друге. Доња на 30 цм у односу на каблове. Земља којом се затрпава ров се полаже у слојевима дебљине од 20-30 цм, и набија одговарајућим набијачима до збијености земље од 92 %. Ров затрпати и довести до постојеће нивелете уколико се ради о зеленој површини, односно до доње ивице постојеће конструкције јавне површине, у свему према Условима ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца, односно Одлуком о комуналном уређењу града Пожаревца.

8.2 Кабловски 35 kV вод

Кабловски 35 kV вод, који повезује малу електрану "Сираково 2" и прикључно разводно постројење „Далеководи”( на кат. парцели број 503), предвиђен је једним кабловским водом са 4 једножилна кабла по воду, типа 4 x (XHE-49A 1x150mm²), 20/35kV са алуминијумским проводницима  и изолацијом од полиетилена. Овај вод ће бити у сталном погону, и преко њега ће се вршити испорука електричне енергије.

Заштита кабловског 35 kV вода предвиђена је одговарајућим заштитним уређајима у склопу мале електране "Сираково 2".

На терену је предвиђено обележавање каблова и кабловских траса.

На местима прелаза испод саобраћајница и канала за одводњавање, кабловски вод ће се полагати кроз кабловску канализацију од PVC цеви, пречника Ø160 мм.

Полагање каблова у рову приказано је у Графичком прилогу бр. 5 - детаљ.

8.3 Оптички комуникациони кабл

Оптички кабл са планира као комуникациони кабл са најмање 12 оптичких влакана, за спољашњу употребу. Полаже се кроз PE цеви Ø 40 мм.

Пројектом се планира оптичка кабловска веза од РТУ у постројењу ТС 35/0,42 kV/ Kv ME "Сираково 2" до РТУ у Разводном постројењу "Далеководи."

Предметим Пројектом третира се  оптички кабл који ће се полагати на територији општине Пожаревац (К.О. Берање и Баре), до места прикључења у Разводном постројењу.

На предметном делу трасе предвиђен је оптички кабл типа TO SM 03(3x4)xIIx0.4x3,5 CMAN, у складу са Техничким условима ЕД "Електроморава", Пожаревац.

Изабрани оптички кабл мора да задовољи техничке услове и нормативе прописане ѕа ову врсту инсталација.

Оптички комуникациони кабл води се истом трасом као и кабловски 35 kV вод, односно полагаће се у заједничком рову.

На местима прелаза испод саобраћајница и канала за одводњавање, оптички кабл ће се полагати кроз кабловску канализацију од PVC цеви, пречника Ø75 мм, или Ø110 мм .

Полагање каблова у рову приказано је у Графичком прилогу бр. 5 - детаљ.

8.4 Прикључно разводно постројење 35 kV

Прикључно разводно постројење 35 kV "Далеководи", лоцира се на кат. парцели број 503 К.О. Баре у непосредној близини (~165 м) стубног места угаоно - затезног стуба на далеководу ТС 35/10 kV/kV "Братинац"- TС 35/10 kV/kV "Чешљева бара".

Простор на коме ће бити постављен метални контејнер за смештај разводног постројења је оријентационих димензија 4,0 x 2,0 м. Овај простор мора бити ограђен.

Разводно постројење биће прикључено са 2 кабловска вода 4 x (XHE49-A 1x150mm²) на постојећи угаоно затезни стуб далековода. За сваки вод, понаособ, постављају се одводници пренапона на одговарајућим конзолама.

9.  ПРАВИЛА  УСАГЛАШАВАЊА  СА  ДРУГИМ  ОБЈЕКТИМА  И ИНФРАСТРУКТУРНИМ  СИСТЕМИМА

Укрштања, приближавања и паралелно вођење водова са другим објектима и инсталацијама решаваће се у складу са важећим правилницима, и издатим условима надлежних предузећа и институција, односно власника/управљача/корисника конкретних објеката.

Техничка решења биће дефинисана у оквиру Главног пројекта, на који се обезбеђује сагласност надлежног власника/управљача/корисника.

Инвеститор изградње кабловских водова мораће да спроведе одговарајуће мере техничке заштите, укључујући и могућност измештања појединих инсталација. Инвеститор је у обавези да се при даљем пројектовању и извођењу радова, у свему придржава прописаних услова надлежних предузећа, који су сатавни део Урбанистичког пројекта, као и да благовремено обавести надлежна предузећа о почетку и трајању радова на изградњи водова.

9.1  Правила усаглашавања са саобраћајном мрежом

На основу Услова ЈП "Путеви Србије" (број 953-22328 од 07.11.2014. године) који су саставни део Урбанистичког пројекта, у граници обухвата предметног пројекта, а према усвојеној Уредби о категоризацији државних путева ("Службени гласник РС" бр.105/2013 и 119/2013), налази се Државни пут IБ реда, број 34 Пожаревац - Велико Градиште-Голубац - Доњи Милановац - Поречки мост - веза са државним путем број 35.

У оквиру границе Пројекта, планирано је укрштање кабловског вода са трасом државног пута  IБ реда број 34, код km 148+918.

У заштитном појасу јавног пута, на основу члана 28. Закона о јавним путевима ("Сл. гл. РС" бр.101/2005),  могуће се  постављање електро-водова као и др. инсталација  по претходно прибављеној Сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.

Општи услови за постављање инсталација поред и испод државног пута су следећи:

- предвидети евентуално проширење пута, изградњу додатних саобраћајних трака и евентуалне реконструкције постојећих, и изградње додатних раскрсница на предметном државном путу;

- трасу предметних водова, мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута.

Услови за укрштање инсталација са државним путем:

- није могуће постављање кабловских инсталација у зони саме раскрснице приступног, општинског пута са трасом државног пута код km 148+918, већ ван ње;

- кабловски ров не сме се налазити на траси државног пута  као и у коловозу приступног пута;

- укрштање са путем предвидети искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви;

- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини, између крајњих тачака попречног профила, увећана за по 3,0 м са сваке стране;

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,5 м;

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање, од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 м.

Начин полагања кабловских водова мора бити у складу са важећим законским прописима и нормативима из ове области, како се не би угрозила стабилност пута, као и нормално одвијање и безбедност саобраћаја на предметном путу.

9.2  Правила усаглашавања са железничком мрежом

Саставни део Урбанистичког пројекта су Услови "Железнице Србије" ад (број 13/14-1964 од 11.02.2015. године). Траса предметног кабловски 35 kV вода и оптичког комуникационог кабла, се у граници Урбанистичког пројекта, укршта са железничком регионалном пругом Мала Крсна – Бор – Распутница 2 – (Вражогрнац) и са трасом демонтираног индустријског колосека Термоелектране „ Дрмно” у Пожаревцу.

Техничким условима "Железнице Србије" ад је прописала Услове под којима је могуће извршити укрштања:

Услови за укрштање са регионалном пругом :

- могуће је извршити осовинско укрштање трасе 35 kV кабловског вода и оптичког кабла са трасом неелектрифициране једноколосечне, регионалне пруге Мала Крсна – Бор – Распутница 2 – (Вражогрнац) у km 100+824, под углом од 90 ̊. Осовинско укрштање извести на 10 м од осе путног пелаза ( km 100+824 ) у близини железничког стајалишта Баре – Касидол.

- У зони укрштања са пругом, укупно три заштитне цеви Ø 160 мм, потребно је утиснути испод трупа пруге помоћу хидрауличне пресе на дубини од минимум 1,8 м, мерено од горње ивице прага до горње ивице заштитне цеви, односно на дубини од минимум 1,2 м од најниже коте терена ван постојећег насипа до горње ивице заштитне цеви.

- Траса енергетског 35 kV кабловског вода и оптичког кабла, на месту укрштаја са трасом железничке регионалне пруге, ће једним својим делом бити положена на месту осовинског укрштаја, по катастарској парцели број 1440 К.О. Баре, чији је корисник "Железнице Србије" ад у дужини око 40 м.

- Код радова у заштитном пружном појасу, посебна пажња се мора обратити на стање и положај железничких каблова као и евентуално осталих каблова и инсталација у циљу заштите истих од оштећења.

Услови за укрштање са демонтираним индустријским колосеком :

- могуће је извршити осовинско укрштање трасе 35 kV кабловског вода и оптичког кабла са трасом демонтираног индустријског колосека Термоелектране „Дрмно” на 8 м удаљености испред осе путног прелаза (места укрштања са атарским путем), посматрано из правца железничке станице „Стиг” према ТЕ „Дрмно”, под углом од 90 ̊. Поменути путни прелаз се налази у km 4+200 индустријског колосека „Дрмно”.

- У зони укрштања са демонтираним индустријским колосеком, укупно три заштитне цеви Ø 160 мм, поставити испод трупа трасе демонтиране железничке пруге у отвореном ископу на дубини  од минимум 1,2 м, мерено од најниже коте терена ван постојећег насипа до горње ивице заштитне цеви.

- Траса енергетског 35 kV кабловског вода и оптичког кабла, на месту укрштаја са трасом демонтираног индустријског колосека, ће једним својим делом бити положена на месту осовинског укрштаја, по катастарској парцели број 788 К.О. Берање, чији је корисник "Железнице Србије" ад у дужини око 11 м.

Општи услови за постављање инсталација испод железничке инфраструктуре :

- У зони укрштаја са пружним прелазима, електроенергетски 35 kV кабловски вод положити у заштитну ПВЦ цев пречника Ø160 мм. Поред ње поставити још једну резервну, празну заштитну ПВЦ цев пречника Ø160 мм. Оптички кабл, који се налази у ПЕ цеви пречника Ø40 мм положити у заштитну ПВЦ цев, пречника Ø160 мм.

- Заштитне цеви, на местима укрштаја, поставити у континуитету испод трупа пруге. Минимална дужина заштитне цеви 16 м, тако да се иста завршава на минималној удаљености од 8 м, мерено од осе постојећег пружног колосека, односно трасе демонтираног индустријског колосека.

- Радне ровове за полагање електроенергетског кабловског вода и оптичког кабла, у укрштајима, поставити са обе стране наведене железничке пруге или трасе демонтираног индустријског колосека, на минималном растојању од 8 м, мерено управно на осу трасе пруге или индустријског колосека.

- Траса енергетског вода и оптичког кабла мора бити видно обележена одговарајућим стубићима, прописно означеним.

- За време извођења радова строго водити рачуна да се при извођењу радова материјалом из ископа не запрља колосек или туцаничка призма, а сав придобијени материјал из ископа депоновати и распланирати на супротну страну од колосека, односно трупа индустријског колосека.

9.3  Правила усаглашавања са гасоводном мрежом

На основу Услова ЈП "Србијагас" (број 395561/2-2014 од 13.11.2014. године) који су саставни део Урбанистичког пројекта, на простору планираном за изградњу предметних објеката постоји дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви радног притиска до 4 bara, пречника Ø125 мм (приказано на графичком прилогу бр. 4 - План инфраструктурних система).

Минимално растојање планираних водова у односу на гасовод, потребно је предвидети у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од PE цеви за радни притисак до 4 bara, и то :

- при паралелном вођењу, минимално светло растојање износи 40 цм;

- при укрштању гасовода са другим инсталацијама, минимално светло растојање износи 20 цм;

- минимално растојање до темеља објеката, стуба или шахта износи 1 м;

- пре почетка извођења радова, неопходно је извршити пробне ископе, ради утврђивања тачног положаја гасовода.

Поред наведених, приликом даљег пројектовања и извођења радова, Инвеститор, односно извођач радова, обавезују се да поступа у свему према  Техничким условима ЈП "Србијагас", тј. у складу са важећим наведеним Правилником и интерним техничким правилима за пројектовање и изградњу на систему ЈП " Србијагас".

9.4  Правила усаглашавања са телекомуникационом мрежом

На основу Услова Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија" (број 06-03/23945 од 02.12.2014. године) који су саставни део Урбанистичког пројекта, на простору планираном за изградњу предметних објеката постоје изграђене ТТ инсталације – подземни телекомуникациони оптички кабл, и подземни телекомуникациони симетрични кабл (приказано на графичком прилогу бр.4 - План инфраструктурних система).

Пројектант, односно извођач радова, је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези дозвољених растојања планираних објеката од постојећих ТК објеката и каблова, и то:

- на местима укрштања са ТТ кабловима, вертикално растојање не сме бити мање од 0,5м;

- код паралелног вођења поменутих инсталација, хоризонтално растојање не сме бити мање од 1,0 м;

- пре почетка извођења радова, потребно је извршити идентификацију  и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова, како би се утврдио њихов тачан положај.

Поред наведених, приликом даљег пројектовања и извођења радова, Инвеститор, односно извођач радова, обавезују се да поступају у свему према Условима Предузећа за телекомуникације "Телеком Србија", а у складу са важећим техничким и другим прописима који регулишу ову врсту радова.

9.5  Правила усаглашавања са водоводном мрежом

На основу Услова ЈКП "Водовод", Пожаревац (број 03-5520/2, од 05.11.2014. године) који су саставни део Урбанистичког пројекта, на простору планираном за изградњу предметних објеката, нема инсталација водоводне мреже.

9.6  Правила усаглашавања са електроенергетском мрежом

На основу Техничких услова Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "Центар"д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава",  Пожаревац  (број 10306, од 29.10.2014. године), који су саставни део Урбанистичког пројекта, планирану малу гасну електрану "Сираково 2" могуће је прикључити на електродистрибутивни систем изградњом следећих електроенергетских објеката:

- разводно постројење мале гасне електране "Сираково 2";

- прикључно разводно постројење  „ Далеководи " 35 kV;

- прикључни 35 kV кабловски вод од разводног постројења мале електране до разводног постројење „ Далеководи " 35kV.

Разводно постројење  у малој електрани "Сираково 2", општина Велико Градиште, није предмет разраде овог Пројекта.

Место прикључка представља стубно место угаоно - затезног стуба на постојећем високонапонском далеководу ТС 35/10 kV "Братинац" – TС 35/10 kV "Чешљева бара", на катастарској парцели број 503, К.О. Баре.

Прикључење ће бити изведено 35 kV кабловским водовима типа XHE49-A 4x(1x150)mm², од разводног постројења мале електране, до разводног постројења „Далеководи" 35 kV са даљинским управљивим растављивачима.

У оквиру границе обухвата Урбанистичког пројекта налазе се и нисконапонски ваздушни водови.

- УСЛОВИ  И МЕРЕ  ЗАШТИТЕ  КУЛТУРНИХ  ДОБАРА И ЗАШТИТЕ  ОД  ПОЖАРА

10.1 Услови и мере заштите културних добара

На основу Решења надлежног Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево (број 371/3-2014, од 26.11.2014.године), који су саставни део Урбанистичког пројекта, на простору планираном за изградњу предметних објеката, нема непокретних културних добара. У широј зони предметне локације постоји регистровано више појединачних покретних археолошких налазишта.

Обзиром да овај простор до сада није систематски археолошки истраживан, инвеститор и извођач радова су дужни да пре почетка радова, обавесте Регионални завод и обезбеде све потребне услове за ареолошки надзор током извођења земљаних радова.

Уколико се током радова наиђе на археолошке налазе, извођач је дужан да прекине радове и обавести надлежни Завод, и предузме мере да се налаз не уништи и не оштети, а инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту.

10.2  Услови и мере заштите од пожара

На основу Услова Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуиације, Одсека за ванредне ситуације у Пожаревцу (број 217-12418/14-1, од 03.12.2014.године), који су саставни део Урбанистичког пројекта,  на простору планираном за изградњу предметног Разводног постројења, потребно је предузети следеће мере:

- предвидети мобилну опрему за гашење пожара сходно намени, величини и пожарном оптерећењу објекта

- предвидети заштиту од атмосферског пражњења, на основу прорачунатог нивоа заштите

- предвидети прилазе за ватрогасна возила

- предвидети излазе и пролазе у случају евакуације,

а све у складу са Законом о заштити од пожара и  одговарајућим Правилницима из области заштите од пожара и експлозија за ову врсту објеката.

10.3  Услови и мере заштите водопривредних објеката

Саставни део предметног Урбанистичког пројекта је Мишљење ЈВП "Србијаводе", Водопривредног центра "Сава-Дунав" Нови Београд, РЈ Смедерево (број С/14-569 од 08.12.2014. године). На простору планираном за полагање трасе кабловског 35 kV вода и оптичког комуникационог кабла, те изградњу предметног Разводног постројења су следећи хидрографски и хидролошки параметри:

- предметни локалитет је у домену директног утицаја великих вода реке Дунав.

- најближи водоток предметном простору је Сираковачка река и канали из дренажног система Великоградиштанског рита.

- Сираковачка река гравитира ка Сребрном језеру, који је некада био рукавац реке Дунав

Изградњом две преграде, рукавац се претвара у вештачко језеро у коме се ниво језера одржава у границама 65,1 – 65,3 мм, радом црпне станице „Дунавац”.

- Ниво воде у каналској мрежи Великоградиштанског рита се помоћу црпне станице „Рит” се одржава на коти 65,0 мнм.

- Меродаван водостај реке Дунав, у профилу Великог Градишта, је максимално забележен Н1%=71,5 мнм.

- Заштитни систем наспрам предметне деонице, односно на потесу Острова, је изведен као десни насип уз Дунав, на коти од 72,7 мнм.

Саставни део Урбанистичког пројекта су услови, сагласности и мишљења надлежних организација и институција којима се прецизније одређују услови (инпути) под којима је могућа изградња подземног, прикључног, кабловског 35 kV вода и комуникационог оптичког кабла са разводним постројењем 35 kV на територији града Пожаревца.

АУТОР  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ОДГОВОРНИ  УРБАНИСТА

Ненад  Урошевић,  дипл. инг. арх.